Приложение №2

к Тендерной документации

Техническое спецификация

Определение технического состояния лопастей и камеры РК

гидротурбин типа ПЛ-661 ВБ-500 Шардаринской ГЭС

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Исходные данные и характеристики для проведения работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Местоположение объекта | Республика Казахстан, Южно-Казахстанская область, г. Шардара, Шардаринская ГЭС |
| 2. | Целевое назначение | Обеспечение безопасности и надежной экслуатации гидротурбин Шардаринской ГЭС |
| 3. | Краткие технические характеристики | На Шардаринской ГЭС установлены 4 (четыре) гидротурбины типа ПЛ-661-ВБ-500: - поворотно-лопастная; - вертикально-бетонная; - диаметр рабочего колеса 500 см; - установлено 4 (четыре) лопасти на турбину; - рабочее давление системы регулирования 35бар; - мощность турбины 26000 кВт. Гидротурбины в эксплуатации более 45 лет |
| 4. | Виды, объемы работ и требования. | Провести дефектоскопию металла лопастей гидротурбин (12 лопастей). Провести дефектоскопию металла корпуса рабочих колес (3 рабочих колеса). 3. Провести дефектоскопию камер РК (3 гидротурбин). 4. Дать рекомендации по устранению выявленных дефектов и произвести при необходимости повторную дефектоскопию после устранения дефектов. 5. Определить технический ресурс лопастей и рабочего колеса. 6. Произвести толщинометрию рабочих камер гидротурбин (3 камеры РК). |
| 5. | Требования к подрядчику | Опыт работ по обследованию гидротурбин не менее 3 лет (подтверждающие документы, акты выполненных работ, наличие оборудования и измерительных приборов). Наличие свидетельства на производство работ по техническому обследованию и анализу металла оборудования путем ультразвуковой дефектоскопии и контроля проникающими средствами и др. методами. |
| 6. | Способ выполнения работ, контроль | Весь комплекс работ выполнить в соответствии с соответствующими нормами и ПТБ, ПТЭ, Правилами по управлению подрядчиками АО «Шардаринская ГЭС» и др. нормативными документами действующих в области дефектоскопии металлов. Работы выполняются поэтапно в соответствии с графиком ремонтов гидроагрегатов, с августа по ноябрь месяцы 2014 года |
| 7. | Сроки выполнения | До 20 ноября 2014 года |
| 8. | Перечень материалов, представляемых по окончании работ | По окончании работ исполнитель должен предоставить технические отчеты по выполненным работам с выводами, рекомендациями, гарантийными обязательствами, с фото материалами и необходимыми чертежами. В количестве 2 (два) экземпляра на бумажном носителе и 1 (один) в электронной на CD диске |

Заместитель председателя правления-

Гл. инженер АО «Шардаринская ГЭС                          	С. Сайманов

Начальник ПТО                                                                      	В. Ким

Начальник турбинного цеха                                              	Н. Аманов